수돗물 품질 보고서

2012. 06

신     안     군

(상하수도사업소)

수돗물품질보고서

□ 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하겠습니다.

저희 신안군 상하수도사업소는 군민들께서 안심하고 마실 수 있는 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하는데 최우선으로 하여 모든 직원들이 한마음으로 노력하고 있습니다.

관내 자은면 유천정수장 등 9개정수장(시설용량 10천톤/일)과 지도읍, 압해읍, 증도면 광역상수도(장흥댐)외 9개소의 수원지 물을 이용 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산하여 14개 읍․면 298개 마을에 공급하고 있습니다.

앞으로도 안전한 고품질의 수돗물을 지속적으로 공급하여 군민으로부터 신뢰받는 상수도행정을 내실 있게 수행하도록 더욱 노력할 것을 약속드립니다. 감사합니다.

신안군  상하수도사업소장  최 철 재

□ 우리가 마시는 수돗물은 이렇게 만들어 집니다.

군민들께서 마시는 수돗물은 수원지의 원수를 아래와 같은 단계별로 정수처리 공정을 거쳐 안정적이고 위생적인 물을 각 가정에 보내고 있습니다.

○ 취수장 : 수돗물로 사용될 원수를 끌어 들여 정수장으로 보내는 곳

○  착수정 :  취수장에서 들어오는 물의 흐름을 안정시키고 수량을

조정하는 곳

○ 혼화지 : 물속에 넣은 약품과 물이 잘 섞이도록 하는 곳

○ 응집지 : 물속 응집한 부유물질이 잘 가라앉도록 약품과 부유물질간 서로 엉키게 하여 크고 무겁게 만드는 곳

○ 침전지 : 물속의 응집물질을 가라앉혀 찌꺼기는 버리고 맑은 물만

여과지로 보내는 곳

○ 여과지 : 미세한 찌꺼기를 모래․자갈층을 통과시켜 맑게 걸러내는 곳

○ 소  독 : 여과지를 통과하여 정수처리한 물에 염소를 주입 물속의

각종 세균을 완전 제거

○ 정수지 : 여과지와 염소투입실을 통과한 깨끗한 물을 저장하는 곳

○ 송수관 : 정수지에서 배수지까지 수돗물을 공급하기 위한 관

○ 배수지 : 정수장의 정수지에서 보낸 수돗물을 저장한후 각 가정에 물을 공급하기 위하여 만든 중간 저수조

□ 우리가 사용하는 수돗물 수원(水源)의 수질은 어느 정도 일까요?

우리가 사용하는 수돗물의 원수인 유천제 등 10개소의 지표수 수질(연 평균)은 수소이온 농도(PH)가 6.5~8.5, 화학적산소요구량(COD)은 2.8mg/L, 부유물질량(SS)은 3.3mg/L, 용존산소량(DO)은 7mg/L, 총 대장균군수 800/100mL

으로 상수원수 2급수에 해당됩니다.

상수원수 2급수라 함은 COD를 기준으로 3mg/L이하일 경우를 말하며, 침전여과 등에 의한 일반적 정수처리 후 사용이 가능한 수질입니다.

우리의 수돗물은 이렇게 원수를 채수하여 과학적인 정수처리 공정을 거쳐 생산되며, 세계보건기구(WHO)가 정한 “음용수 수질 가이드라인”을 근간으로 우리나라 실정에 적합하게 만들어진  “먹는물 수질기준”에 따라 엄격하게 수질을 관리합니다.

우리나라 먹는물의 수질기준은 미생물, 건강상 유해영향 유기물질,  소독제 및 소독부산물, 심미적 영향물질 등으로 크게 구분하여 총 57개 항목으로 규정하고 있습니다.

□ 그럼 먹는물 수질기준은 어떻게 정할까요?

수질기준 항목별로 성인이 매일 2ℓ씩 70년간 수돗물을 음용하는 경우  100만명당 1명이 인체에 위해성을 일으킬 수 있는 농도를 수준으로 정한 것으로서 사람의 건강을 충분히 고려한 안전한 수치입니다.

그러나 우리는 가끔 수돗물에서 소독약 냄새가 나서 “물이 나쁘지는 않을까?”하고 걱정하는데 앞으로 이런 걱정은 하지 않아도 되며 소독약 냄새가 나는 것은 물이 안전하다는 증거이고 각종 수인성 질병으로부터 사람들을 안전하게 보호하기 때문입니다.

□ 우리 상하수도사업소에서 가정에 공급하는 정수장 수질검사  결과는 이렇습니다.

○  아래 수질자료는 먹는물 검사기관인 목포시 상수도사업소 및 전남보건환경연구원 등에서 2011년 1월부터 12월까지 1년간 월1회 측정한 자료(평균값, 최대값) 입니다.

○ 정수장 수질검사 결과(지도, 압해, 증도 광역상수도)

항 목 (57)		수질기준	지도, 압해, 증도 광역상수도(평균)	지도, 압해 증도 광역상수도(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	0	0
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.05	0.6
	질산성질소	10 mg/L	0.39	0.9
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0	0
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0.0001	0.001
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0	0
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.00008	0.001
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0	0
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.665	0.85
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.011	0.021
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0121	0.03
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.003	0.005
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0002	0.001
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.00172	0.003
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00303	0.005
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0	0
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0108	0.023
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	33	23.5
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.77	3.3
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0	0
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	6.9	7.2
	아연	3.0 mg/L	0	0
	염소이온	250 mg/L	7.5	9
	증발잔유물	500 mg/L	57.75	93
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0	0
	탁도	0.5 NTU	0.047	0.06
	황산이온	200 mg/L	4.4	5
	알루미늄	0.2 mg/L	0.001	0.02

○ 정수장 수질검사 결과(임자 대기정수장)

항 목 (57)		수질기준	임자 대기정수장(평균)	임자 대기정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	0	0
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0.014	0.17
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0	0
	질산성질소	10 mg/L	2.31	5.9
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.02	0.06
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0	0
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0.0012	0.015
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.0034	0.022
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0.0005	0.003
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.37	2.2
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.0332	0.095
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0113	0.061
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0086	0.024
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0094	0.019
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0076	0.028
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00136	0.0039
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.0059	0.011
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0.00029	0.0035
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0165	0.092
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	82.6	138
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.94	5.4
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0	0
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.1	7.4
	아연	3.0 mg/L	0.009	0.037
	염소이온	250 mg/L	36.3	68
	증발잔유물	500 mg/L	110.4	232
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0.0055	0.05
	탁도	0.5 NTU	0.067	0.45
	황산이온	200 mg/L	10.7	22
	알루미늄	0.2 mg/L	0.009	0.11

○ 정수장 수질검사 결과(자은 유천정수장)

항 목 (57)		수질기준	자은 유천정수장(평균)	자은 유천정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	4	27
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.0008	0.01
	질산성질소	10 mg/L	0.36	1.1
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.0025	0.02
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0	0
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0.0017	0.012
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.0001	0.002
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0.0004	0.002
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.082	0.61
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.026	0.063
	클로로포름	0.08 mg/L	0.016	0.039
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0075	0.018
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0024	0.006
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0051	0.028
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.0017	0.006
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.0012	0.005
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0128	0.038
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	34.75	134
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	3.32	7.9
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.005	0.06
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.03	7.3
	아연	3.0 mg/L	0.0031	0.025
	염소이온	250 mg/L	15.8	21
	증발잔유물	500 mg/L	94.1	278
	철	0.3 mg/L	0.011	0.14
	망간	0.3 mg/L	0.0023	0.028
	탁도	0.5 NTU	0.116	0.33
	황산이온	200 mg/L	7.4	10
	알루미늄	0.2 mg/L	0.043	0.14

○ 정수장 수질검사 결과(비금 한산정수장)

항 목 (57)		수질기준	비금 한산정수장(평균)	비금 한산정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	0	0
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.003	0.02
	질산성질소	10 mg/L	0.6	1.3
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.002	0.01
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0.0008	0.001
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0	0
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0	0
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0	0
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.89	1.2
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.005	0.05
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0031	0.029
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0014	0.014
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0005	0.006
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0	0
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00131	0.0076
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.00024	0.0029
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0032	0.032
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	22.5	56
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	3.78	5.9
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.0208	0.089
	색도	5 도	0.3	2
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	6.95	7.3
	아연	3.0 mg/L	0.01	0.027
	염소이온	250 mg/L	28.5	39
	증발잔유물	500 mg/L	48.8	120
	철	0.3 mg/L	0.017	0.11
	망간	0.3 mg/L	0.0035	0.021
	탁도	0.5 NTU	0.14	0.3
	황산이온	200 mg/L	21.24	98
	알루미늄	0.2 mg/L	0.015	0.05

○ 정수장 수질검사 결과(도초 죽연정수장)

항 목 (57)		수질기준	도초 죽연정수장(평균)	도초 죽연정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	1	12
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.004	0.03
	질산성질소	10 mg/L	0.75	1.4
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.002	0.01
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0.0006	0.001
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0	0
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.0003	0.004
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0.00008	0.001
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.45	0.9
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.002	0.015
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0011	0.006
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0005	0.005
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0002	0.003
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0018	0.022
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00061	0.0029
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.00025	0.0031
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0022	0.019
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	28.5	54
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	4.8	6.89
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.0118	0.049
	색도	5 도	0.25	2
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.2	7.9
	아연	3.0 mg/L	0.0144	0.084
	염소이온	250 mg/L	31.4	40
	증발잔유물	500 mg/L	60.5	138
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0.0016	0.007
	탁도	0.5 NTU	0.111	0.36
	황산이온	200 mg/L	15.6	22
	알루미늄	0.2 mg/L	0.014	0.05

○ 정수장 수질검사 결과(흑산 진리정수장)

항 목 (57)		수질기준	흑산 진리정수장(평균)	흑산 진리정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	0.25	3
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0	0
	질산성질소	10 mg/L	0.55	1.7
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.005	0.02
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0	0
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0.0008	0.006
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.003	0.02
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0.00008	0.001
	크실렌	0.5 mg/L	0.0015	0.004
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.2208	0.86
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.026	0.05
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0102	0.036
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0079	0.014
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0066	0.015
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.00464	0.0207
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00243	0.0059
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.00475	0.0257
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0115	0.028
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	41.8	80
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	2.43	7.3
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.0026	0.032
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.13	7.5
	아연	3.0 mg/L	0.0394	0.364
	염소이온	250 mg/L	26.4	46
	증발잔유물	500 mg/L	83.4	141
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0.001	0.006
	탁도	0.5 NTU	0057	0.41
	황산이온	200 mg/L	7.5	11
	알루미늄	0.2 mg/L	0	0

○ 정수장 수질검사 결과(하의 어은정수장)

항 목 (57)		수질기준	하의 어은정수장(평균)	하의 어은정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	6.25	58
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.0016	0.02
	질산성질소	10 mg/L	0.22	0.5
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.005	0.02
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0	0
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0.00075	0.007
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.0077	0.032
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0.0013	0.01
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.02	0.2
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.0395	0.077
	클로로포름	0.08 mg/L	0.03	0.064
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0037	0.011
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0014	0.003
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0081	0.014
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.0059	0.003
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.0006	0.003
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0.00009	0.0011
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0371	0.088
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	43.3	106
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	3.85	7.5
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.0077	0.19
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.06	7.3
	아연	3.0 mg/L	0.018	0.109
	염소이온	250 mg/L	16.6	27
	증발잔유물	500 mg/L	79.5	131
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0.0027	0.023
	탁도	0.5 NTU	0.093	0.38
	황산이온	200 mg/L	6.9	9
	알루미늄	0.2 mg/L	0.023	0.13

○ 정수장 수질검사 결과(신의 하태정수장)

항 목 (57)		수질기준	신의 하태정수장(평균)	신의 하태정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	0	0
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.001	0.01
	질산성질소	10 mg/L	0.95	1.7
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0	0
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0.00058	0.007
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0.00075	0.001
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0	0
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.00008	0.001
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0.00008	0.001
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0.43	0.7
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.0042	0.026
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0032	0.02
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.00091	0.006
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0	0
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.00065	0.0078
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00024	0.0009
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.00031	0.0038
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0018	0.012
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	27.8	56
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	3.22	5.88
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.081	0.409
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.11	7.5
	아연	3.0 mg/L	0.0088	0.054
	염소이온	250 mg/L	13	23
	증발잔유물	500 mg/L	53	132
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0.0025	0.01
	탁도	0.5 NTU	0.0983	0.32
	황산이온	200 mg/L	10.2	15
	알루미늄	0.2 mg/L	0	0

○ 정수장 수질검사 결과(안좌, 팔금 오동정수장)

항 목 (57)		수질기준	안좌 오동정수장(평균)	안좌 오동정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	9.9	72
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0	0
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.005	0.02
	질산성질소	10 mg/L	0.18	0.4
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0.003	0.01
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0	0
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0.0001	0.002
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0.0003	0.002
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0.001	0.003
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	0	0
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.03	0.046
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0174	0.029
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.0094	0.014
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.0031	0.004
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0066	0.0128
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00339	0.005
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.00152	0.0042
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.0237	0.035
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	35.5	92
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	2.57	6.4
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.016	0.034
	색도	5 도	0	0
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.11	7.3
	아연	3.0 mg/L	0.0013	0.004
	염소이온	250 mg/L	17.5	20
	증발잔유물	500 mg/L	78.2	145
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0	0
	탁도	0.5 NTU	0.086	0.34
	황산이온	200 mg/L	6.5	8
	알루미늄	0.2 mg/L	0.025	0.11

○ 정수장 수질검사 결과(암태 수곡정수장)

항 목 (57)		수질기준	암태 수곡정수장(평균)	암태 수곡정수장(최대값)
미생물(3)	일반세균	100 CFU/ml	0	0
	총대장균군	음성/100ml	불검출	불검출
	대장균/분원성대장균	음성/100ml	불검출	불검출
건강상 유해영향 무기물 (11)	납	0.05 mg/L	0	0
	불소	1.5 mg/L	0.029	0.18
	비소	0.05 mg/L	0	0
	세레늄	0.01 mg/L	0	0
	수은	0.001 mg/L	0	0
	시안	0.01 mg/L	0	0
	6가크롬	0.05 mg/L	0	0
	암모니아성 질소	0.5 mg/L	0.003	0.01
	질산성질소	10 mg/L	0..8	1.2
	카드뮴	0.005 mg/L	0	0
	붕소(Boron)	1.0 mg/L	0	0
건강상 유해영향 유기물(17)	페놀	0.005 mg/L	0	0
	다이아지논	0.02 mg/L	0	0
	파라티온	0.06 mg/L	0	0
	페니트로티온	0.04 mg/L	0	0
	카바릴	0.07 mg/L	0	0
	1,1,1트리클로로에탄	0.1 mg/L	0.001	0.001
	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L	0	0
	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	디클로로메탄	0.02 mg/L	0	0
	벤젠	0.01 mg/L	0	0
	톨루엔	0.7 mg/L	0	0
	에틸벤젠	0.3 mg/L	0	0
	크실렌	0.5 mg/L	0	0
	1,1디클로로에틸렌	0.03 mg/L	0	0
	사염화탄소	0.002 mg/L	0	0
	1,2디브로모3클로로프로판	0.003 mg/L	0	0
	1,4다이옥신	0.05 mg/L	0	0
소독제 및 소독부산물(10)	유리잔류염소	4.0 mg/L	1.1	1.3
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.0041	0.003
	클로로포름	0.08 mg/L	0.0004	0.003
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0	0
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0	0
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.00051	0.0062
	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.00111	0.0066
	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L	0.00074	0.0053
	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L	0	0
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0	0
심미적 영양물질(16)	경도	300 mg/L	23.3	43
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	5.15	7.2
	냄새	무취	무취	무취
	맛	무미	무미	무미
	동	1.0 mg/L	0.029	0.08
	색도	5 도	0.08	1
	세제	0.5 mg/L	0	0
	수소이온농도	5.8 - 8.5	7.03	7.3
	아연	3.0 mg/L	0.0066	0.031
	염소이온	250 mg/L	24.1	40
	증발잔유물	500 mg/L	51.7	150
	철	0.3 mg/L	0	0
	망간	0.3 mg/L	0.0032	0.018
	탁도	0.5 NTU	0.0808	0.17
	황산이온	200 mg/L	12.6	17
	알루미늄	0.2 mg/L	0.01	0.04

□ 우리 가정의 수도꼭지 수질검사 결과는 이렇습니다.

○ 2011. 1~ 12월까지의 년 평균값, 최대값 자료입니다.

검사 지점	주소	일반 세균		총대장균군		대장균/ 분원성대장균		잔류 염소		암모니아성질소		철		동		아연		망간		염소이온
		100CFU/mL 이하		불검출/100mL		불검출/100mL		4.0mg/L 이하		0.5mg/L 이하		0.3mg/L 이하		1.0mg/L 이하		3.0mg/L 이하		0.3mg/L 이하		250mg/L 이하
		평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
임자면	진리 파출소 (파출소)	0.4	5	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.24	2.2	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.0025	0.013	0.0131	0.061	0.0062	0.039	33	73
자은면	신성리 623 (김준근)	3	36	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.3	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비금면	읍동리 105 (조봉식)	0.5	6	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도초면	나막포리 (도초고)	1.5	18	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.37	0.8	0.002	0.01	검출안됨	검출안됨	0.0087	0.045	0.0173	0.076	0.0016	0.007	31.2	40
흑산면	진리 644-3 (고흥문)	0.5	6	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.12	0.71	0.005	0.07	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.0319	0.159	0.0017	0.008	29.5	45
하의면	웅곡리 244-1 (김철단)	1.8	16	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.01	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신의면	하태동리 90 (홍여기)	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.39	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안좌면	마명리 249 (이희일)	1.9	23	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
암태면	도창리 445 (박성원)	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	검출안됨	0.34	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 수질기준을 초과한 주요 항목․원인 및 주민 행동요령

<질산성질소>

○ 수질기준 초과기간 공지

․○○지역에 수돗물을 공급하는 ○○정수장의 ○○지점에서 ○○일자   수질분석결과, 질산성질소항목이 ○○mg/L검출되어 수질기준(10mg/L)을    초과하였으나 ○월○일 ○시 개선 완료 하였습니다.

○ 질산성질소란?

․부패한 동․식물, 축산폐수 및 분뇨 등에서 유출된 물이 지하수나

상수도 수원지로 유입될 경우 발생되며,

․수질기준을 초과한 물을 장기간 마시는 경우 6개월 미만의 유아들은   청색증을 일으킬 수 있습니다.

․성인과 6개월 이상된 어린이들은 그냥 마셔도 건강상 이상이 없는 것 으로  알려지고 있으나, 가능한한 상하수도사업소에서 제공하는 대체식수를   이용하거나 먹는 샘물을 이용하시는 것이 더욱 안전성을 확보할 수

있습니다.

※ 메트헤모글로빈(청색증)이란?

- 주로 유아에게 발생되는데 질산성질소가 아질산성질소로 환원되면서 혈중의 헤모글로빈을 메트헤모글로빈으로 산화시킴으로써 헤모글로빈과 산소와의 결합력을 저하시켜 호흡이 곤란해지고 엉덩이 피부 등 온몸이 파랗게 되는 증상입니다.

○ 주민행동요령

․ 6개월 미만의 유아에게 수돗물을 먹이지 마십시오

- 6개월미만의 유아에게 생수나, 다른 지역에 공급되는 수돗물을 먹이도록 해야 합니다.

․ 물을 끓여 드시지 마십시오

- 끓이기, 냉각, 여과 또는 물의 방치에 의해서는 질산성질소의 농도를 줄일 수 없습니다.

- 과도하게 끓이게 되면 질산성질소의 농도를 더 짙게 하는데, 물이 증발할 때 질산성질소만 남기 때문입니다.

․  따라서, 가급적 상하수도사업소에서 제공하는 대체식수를 이용하거나    먹는 샘물(생수) 등 다른 식수를 이용하시기 바라며, 특히 노약자나 임산부는    건강에 이상이 있을 경우 의료진단을 반드시 받아야 합니다.

< 철(Fe) >

○ 수질기준 초과기간 공지

․ '10. 5월 15일 ○○읍․면 ○○리 00가정집 수도꼭지 수질분석결과, 철     항목이 0.5mg/L검출되어 수질기준(0.3mg/L)을 초과하였으나 ○월○일 ○시    개선을 완료

○ 철(Fe)란?

․ 직접 인체에 미치는 영향은 없으나, 먹는물 수질기준의 2배 이상

함유되면 적색으로 착색되어 불쾌감을 주기 때문에 기준을 정하여    관리하고 있는 것임

․ 수년 동안 기준을 초과한 물을 음용하는 경우 일부사람이 혈색증을

경험할 수 있음

※물에 대한 상식

○ "잔류염소"라 함은 차아염소산(HClO)과 차아염소산 이온(OCl-)의    형태로 물속에 존재하는 염소(유리잔류염소)를 말함

○ "총대장균"이라 함은 대장균과 이와 흡사한 성질을 가진 균의    총칭으로 물중 병원성세균의 오염여부를 간접적으로 평가하는    오염의 지표임

○ "분원성대장균"이라 함은 수돗물이 사람이나 동물의 배설물에    의해 오염되었을 가능성이 높음을 뜻함

□ 우리 상하수도사업소에서는 먹는물 수질향상을 위하여 법정수질기준외에 추가적인 행정 서비스를 제공하고 있습니다.

○ 안심하고 마실수 있는 맑고 깨끗한 수돗물생산을 위하여 정부에서

정하고 있는 법정수질기준(57개 항목) 외에 자체적으로 분기별    10개 항목을 추가하여 모니터링하고 있습니다.

○ 수돗물관련 문의 및 이상시 수용가들께서는 신속하게 신고할 수   있도록「수돗물서비스센터」를 운영하고 있습니다.

전화는 상하수도사업소(240-8868), 각 읍․면사무소 및 정수장입니다.

□ 알아두면 좋아요

○ 고무 또는 PVC호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한한 수도꼭지에서 직접 받아씁니다.

○ 수돗물의 염소 냄새는 세균에 대하여 안전하다는 의미이며 적정농도의

염소는 인체에 무해 합니다

○ 수도꼭지를 처음 틀었을 때 물이 하얗게 보이는 것은 이물질이나 약품의 원인이 아니라, 수압이 높을 때 소용돌이가 생기면서 공기가  들어가 작은 기포가 발생되기 때문입니다.

○ 하루 중 처음으로 나오는 수돗물은 약 2～3분 정도 틀어낸 후 수돗물을 받아, 20～30분간 두게 되면 소독냄새 등 휘발성 물질의 대부분이 제거됩니다. 이 물을 냉장고에 넣어 두었다가 4～14℃ 정도에서 꺼내 마시면 청량감도 있어 보다 맛있는 물을 마실 수 있습니다.

○ 아침에 물을 틀면 파이프 안에 고여 있는 나쁜 물질이 물에 녹아 흘러나올 가능성이 있기 때문에 바로 먹지 않는 것이 좋으며,

이 물은 세탁용 등으로 활용하는 것이 바람직합니다.

□ 기타 수돗물 수질에 대한 상세한 자료는 홈페이지(www.shinan.go.kr) 또는 우리군 상하수도사업소(240 - 8868)를 방문하시면 열람할 수 있습니다.

〔붙임 1〕

수질기준을 초과한 주요 항목․원인 및 주민 행동요령 예시

□ 탁도가 초과한 경우

○ 수질기준 초과기간 공지

․○○지역에 수돗물을 공급하는 ○○정수장의 ○○지점에서 ○○일자   수질분석결과 탁도항목이 1.5NTU(물의흐린정도)검출되어 수질기준   (0.5NTU)을 초과하였으나 ○월○일 ○시 개선을 완료

○ 높은 탁도는?

․물이 혼탁함으로 인하여 발생되는 질병은 없습니다만, 물의 탁도는

살균작용에 지장을 줄 수도 있고, 미생물 생성을 위한 생활조건을

제공할 수 있습니다.

․탁도는 질병을 유발하는 미생물이 이미 존재하고 있음을 뜻 할 수도

있으며, 이로인한 박테리아, 바이러스, 기생충 등 미생물들은 구역질,

심한 복통, 설사, 두통 등의 증상을 유발합니다.

․특히, 심히 약한 면역조직을 가진 분들, 유아, 노인에게 더 위험  합니다. 이런 분들은 가까운 보건기관에서 식수에 대한 조언을   구하십시오.

○ 주민행동요령

․끓이지 않은 물은 드시지 마십시오.

- 물을 1분가량 끓이신 후 식혀서 사용하시면 물에 있는 박테리아는  물론 다른 유기체들도 파괴되어 안전합니다.

- 물이 혼탁함으로 해서 발생되는 질병은 없으나, 물의 탁도는 정수

과정의 살균작용에 지장을 줄 수도 있고, 미생물 생성을 위한 생활조건을 제공할 수 있습니다

- 심히 약한 면역조직을 가진 분, 유아, 노인은 더 위험합니다.

<참고자료>

질산성질소 관련

□ 질산성질소의 주 오염원

ㅇ 질산성질소는 가축 또는 사람의 분뇨성분이 산화되어 생성

․질산성 질소 주 오염원은 농경지 배출수(비료․퇴비 등), 매립장

침출수, 인간․동물에 의한 생활․축산폐수 등

※ 단백질→암모니아성질소→아질산성질소 →질산성질소

□ 질산성질소의 위해성

ㅇ 주로 생체내에서 환원균에 의해 아질산염으로 환원되어 혈액 중의

헤모글로빈과 반응하여, 산소운반기능이 없는 혈색소인 메트헤모

글로빈을 생성

ㅇ 메트헤모글로빈은 혈액중 산소운반을 방해하여 청색증(메트헤모글로빈증)을 유발

	환원균		헤모글로빈
질산성질소	→	아질산성 질소	→	메트헤모글로빈

ㅇ 일반적으로 헤모글로빈농도의 10%가 메트헤모글로빈으로

바뀌면 청색증을 유발하며, 그 이상이 되면 질식을 유발

․성인의 위산은 pH가 2～3으로 환원이 일어나지 않으나, 유아의 위산은 pH가 4 이상이여서 질산성질소의 환원작용이  쉽게 발생

․특히, 임상실험결과 3개월 미만 유아의 경우에는 11㎎/ℓ농도에서

청색증 유발 가능성이 높음

ㅇ 성인과 3개월 이상의 어린이들에게는 청색증이 잘 나타나지 않으며, 동물실험에서 발암성은 없는 것으로 알려져 있음.